АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

на «В и К» ЕООД в ликвидация

за 2-ро тримесечие и 1-во полугодие на 2016г.

- ОБЩА ЧАСТ

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД е регистрирано през 1991 г. с решение № 4154/ 30.09.1991г. на Пазарджишки окръжен съд и е вписано по ф.д. № 3948/1991г. по описа на същия съд. С Решение № 635/28.03.2003г. на Пазарджишки окръжен съд дружеството е обявено в ликвидация. Срокът за приключване на ликвидацията е удължаван многократно. С Протокол № Т3-159 / 15.12.2015г. на Министъра на МРРБ срока за приключване на ликвидацията е продължен до 31.12.2016г. и е преназначен ликвидатора – инж. Атанас Узунов. Дружеството е със 100 процента държавно участие и основният капитал е 68 хиляди лева.

Основната  дейност на "ВиК" ЕООД е поддържане и експлоатация на водоснабдителни  и канализационни  системи за задоволяване на  абонатите с вода  за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди и осигуряване отвеждането  и пречистването на отпадъчните води от населените  места  до водоприемниците.

Дружеството обслужва 55 броя населени места в т.ч. в:

- Община  Пазарджик  - 32бр.;

- Община Септември  -  15бр. /от 2015г и с. Долно Вършило, с един постоянен жител, но със заведения за обществено хранене на АМ «Тракия»/;

- Община Лесичово - 7бр. и от

- Община Белово – 1 брой

Общо населението по данни на ГРАО по настоящ адрес към 15.03.2016г е 152 363 жители в т.ч.:

- Община Пазарджик 119 770 жители;

- Община Септември   26 285 жители;

- Община Лесичово       5 739 жители;

- Село Аканджиево от Община Белово – 569 жители.

Основни проблеми и постижения при упражняване на нормалната работа във “ВиК в ликвидация” ЕООД Пазарджик за първото тримесечие на 2016г. е:

1.1 Юридическото състояние на дружеството в Ликвидация, вече 13-та година, въпреки продължаващата текуща работа в обичаен режим. От 2016г допълнителен проблем ще бъде неокрупнените ВиК дружества на територията на Област Пазарджик и съответно спирането на евро-средства за финансиране на ВиК проекти на територията на цялата област. За съжаление на територията на „ВиК“ Пазарджик до този момент са изпълнени най-малко евро-проекти /първите и може би последни бяха през 2015г на териториите на общините Септември и Лесичово, а в община Пазарджик - никакви/, в сравнение с останалите по-малки общински „ВиК“ дружества;

1.2 В приходната част на БП 2014-2015 е заложен реалистичен ръст от 0,75% за 2015 спрямо плана за 2014г., но той от своя страна е за оптимистичен ръст на продажбите от 2,64% спрямо базовата /най-добра като продажби/ 2012г. и ръст от 5,52% спрямо по-лошата отчетна 2013г. Общо за 2015г е постигнато увеличение с 3,0% спрямо лошата 2014, но по-малко с 1,2% спрямо 2013г., с цели 3,9% по-малко от най-добрата 2012г и с повече от 1% намаление спрямо 2010 и 2011г. Спрямо заложените в БП-2015 обеми, фактурираната вода е по-малко със 7,1%.

В БП-2016г е заложено нарастване на фактурираната вода за 2016г. с 4,6% спрямо базовата 2014г, а спрямо отчета за 2015г нарастването е с 1,7%.

За първото тримесечие на 2016г имахме най-доброто ниво на продажби за последните 5 години, с ръст между над 3%, до близо 7%, което е оптимистична предпоставка за постигане на добри резултати общо за годината, ако няма метереологични аномалии /валежи/, подобно на 2014г:

| година | 1-во трим. 2012 | 1-во трим. 2013 | 1-во трим. 2014 | 1-во трим. 2015 | 1-во трим. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - куб.м. | 1 350 796 | 1 307 200 | 1 344 251 | 1 346 930 | 1 394 092 |
| % - 2016г / ……г. | 3,21 | 6,65 | 3,71 | 3,50 |  |

За второто тримесечие на 2016, спрямо 2015г и 2014г. имаме:

- за м. Април – увеличение с 11,3%, при намаление с 6,9% през 2015г;

- за м. Май – намаление с 5,9%, при ръст от 3,1% през 2015г;

- за м. Юни – незначителен ръст от 0,4% и запазване нивото, спрямо големия ръст през 2015г с цели 15,7%, след намаление с 16,9% през 2014, спрямо 2013г !!!!;

Общо за Второто тримесечие и за първо полугодие на 2016г, спрямо „нормалната“ 2015, лошата 2014г и добрите 2013г и 2012г., имаме;

| година | 2-ро трим. 2012 | 2-ро трим. 2013 | 2-ро трим. 2014 | 2-ро трим. 2015 | 2-ро трим. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - кум.м. | 1 567 583 | 1 561 190 | 1 439 551 | 1 493 121 | 1 512 398 |
| % - 2016г / ……г. | -3,52 | -3,13 | 5,06 | 1,29 |  |

| година | 1-во полуг. 2012 | 1-во полуг. 2013 | 1-во полуг. 2014 | 1-во полуг. 2015 | 1-во полуг. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт. Вода - кум.м. | 2 918 379 | 2 868 390 | 2 783 802 | 2 840 051 | 2 906 490 |
| % - 2016г / ……г. | -0,41 | 1,33 | 4,41 | 2,34 |  |

Поради по-слабите продажби с 6% през месец май, спрямо нивото от 2015г, вследствие на сравнително дъждовното време, общо за второто тримесечие има забавяне на ръста спрямо първото, но въпреки това за първото полугодие резултатите са оптимистични и са почти на нивото на най-силната година за дружеството – 2012г.

1.3Дела на разхода за ел. енергия за производствени нужди от общите разходи, заложени за 2016г по БП са 17,9%, а реално отчетените за 2015 година са 15,0%. За второто тримесечие на 2016г дела е 15,9% /при 15,3% за първото тримесечие/ - намаление с 2,0% спрямо БП, но нараства с 0,9% спрямо второто тримесечие на 2015г и спрямо първото тримесечие на 2016г с 0,6%. Нарастването на дела на ел. енергията в общите разходи е незначително, спрямо нарасналата с 15,0% цена на ел. енергията СН и с 12,0% на НН спрямо първото тримесечие на 2015г. Това задържане на разходите за ел. енергия, въпреки значително нарасналата цена се дължи на монтираните четири нови големи помпи на най-енергоемките ПС „Ветрен 2-ри и 3-ти подем“ и смяната на режима на работа на ПС „Мокрище“. Тези две групи помпени станции консумират през 2015г съответно 21,8%  и 19,8% от общо изразходената ел. енергия в дружеството.

От 2000г /22,5%/ до 2012г разхода на ел. енергия, винаги е бил около 18-20% от общите разходи на дружеството /17,5% за базовата 2007г. за БП 2009-2013 и 16,9% за базовата 2014г за БП-2016/, като флуктуациите над и под 20% зависеха в по-голяма степен от неравномерното /неедновременно/ нарастване на цените на ел. енергията и водата, отколкото от възможностите на дружеството да инвестира в енергоспестяващи мероприятия. След въведените в експлоатация нови помпи в началото на 2016г и монтираните още нови помпи до началото на лятото на 2016г, дела на разхода за ел. енергия се надяваме да се задържи трайно около 15%, въпреки че цената на водата не е променяна от 2010г., а средното нарастване на цената на ел. енергията е с 12,5% от 0,132 лв/квтч за първото тримесечие на 2015г до 0,149 лв/квтч за 2016г.

1.4 Основен проблем в дългосрочен план за дружеството /както и за всички останали ВиК оператори, с изключение на най-големите 4-5/ ще бъде демографската криза и имиграцията на активното, младо население от региона. За последните 5 години населението е намаляло с 4,1% спрямо 2010г, само за 2015 спрямо 2014 е намаляло с 0,98% /данни на ГРАО по постоянен и настоящ адрес към 15.XII./, а спрямо преброяването от 2001г намалението е с цели 13,8%.

Изложеното по-горе определя в основна степен постигнатите добри резултати за второто тримесечие и първото полугодие на 2016г.

2. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

2.1 Отчетени водни количества

2.1.1 Измерване на водните количества.

- Добиваната вода на територията на дружеството от 16 години се мери с водомери на 100%, като развалените се подменят, а към края на 2015г спрямо 2014г няма развалени водомери на водоизточници. На ПС “Ивайло” на мястото на разваления от 2 години общ водомер, през месец Октомври 2014 е монтиран ултразвуков дебитомер, а през месец Август 2015 два броя Ф200 на два от сондажите с развалени водомери.

- В голяма част от равнинните населени места, където водоизточника е в непосредствена близост или в границите на регулацията, меренето на вход ВС съвпада с вход нас. място.  В края на 2011г започна и ще продължи и през 2015г. реализацията на програма за монтаж на контролни водомери на вход НМ. През 2014 са монтирани 3 броя нови водомери и през 2015г още един /с. Виноградец/, като се отчита подаваната вода към 48 броя населени места /за 2011г – 36 броя, за 2013 – 43, за 2014 - 47 броя/ от общо 55. През месец Март 2016г е монтиран ултразвуков дебитомер на довеждащата тръба Ф700 от основната помпена станция „Мокрище“ за град Пазарджик. Закупени са и предстои монтаж през 2016г на останалите водомери на вход НМ, в т.ч. и на град Пазарджик и село Ивайло, въпреки  сложните връзки и големи диаметри /две тръби Ф300/, като е необходима преработката им и монтаж на големи волтманови водомери.

- През 2011г започна процес на подмяна на развалени и много стари водомери на СВО с нови, през 2012  се преустанови ремонта на стари общи и индивидуални водомери и се подменят на 100% с нови, с по-добри показатели /точност/ и гаранция.

През 2015г с европейски средства за първи път на територията на дружеството започва подмяна на водопроводни мрежи в населени места, като се извърши подмяната на около 80-90% от уличните водопроводи и сградните водопроводни отклонения /СВО/. В проектите се предвижда подмяна на СВО до ТСК пред границата на имотите, като „ВиК“ за своя сметка подменя участъка до водомерната шахта и водомера в имота или монтира нова водомерна шахта в тротоара, между проектния ТСК и границата на имота. Подмяната в три от села не е приключила и ще продължи през 2016г., като за нашето дружество това ще е пилотен проект за подмяна на почти цялата водопроводна мрежа, подмяна на водомери и монтаж на регулатори за налягане и водомери на вход населено място. Ще бъде интересно да отчетем след приключването на обектите колко ще намалеят загубите и колко аварии ще стават в останалите неподменени около 20% от мрежите. На този етап в по-голямата ремонтирана част на Лесичово, загубите намаляха до 35%, а в неремонтираната част са почти 90%, при средно над 80% преди подмяната. Във Виноградец намаляха до 43%, като преди ремонта нямаше водомер на вход населено място, но са били не по-малко от 70%.

Друг, може да кажем пилотен проект за рамките на дружеството е масова подмяна на стари, работещи водомери в две малки села /Априлци и Сбор/, в които не се извършва подмяна на водопроводната мрежа. От общо средно-месечно отчитаните през 2015г. 303 броя водомера на месец в двете села, са подменени 105 броя с нови, или  над 1/3 от водомерите. Ръста на фактурираната вода в двете села спрямо 2014г е с 24,4%, при средно за всички села на територията на дружеството ръст от 5,5%.

През второто тримесечие на 2016 продължаваме със засилената смяна на водомери, като са подмени 1251 броя – три пъти повече от 410 броя през 2015г и 437 за 2014г. Увеличението се дължи на планирания монтаж на по 600 броя водомери средно-месечно за годината и упражнявания по-стриктен контрол на водопроводчиците, въпреки по-студените зимни месеци. Масовата подмяна на развалени и стари водомери започна през м. Април и ще продължи през м. Май, особено в селата, преди започването на активния поливен сезон в личните стопанства. През останалата част на 2016г. се надяваме да засилим /при наличен финансов ресурс/ тенденцията на подмяна на съществуващите водомери с нови, като подобрим рекорда от 2015г., тъй като сме убедени, че това е най-бързия и постижим начин за експлоатационните дружества да увеличат приходите си и едновременно да намалят загубите.

2.2. Редуциране на налягането

Допълнително регулиране на налягането във водоснабдителните системи на територията на “ВиК”-Пазарджик се извършва в 34 от общо 55 населени места, в които живее 86,5% от обслужваното население. Мерките за регулиране на налягането са предприети в края на 90-те години до 2002г. и допринасят за значително намаляване на броя на авариите, нормалното водоснабдяване на населението и донякъде за намаляване на загубите. Най-общо принципа, на който се регулира налягането може да се раздели на две големи групи:

2.2.1. Населени места с регулатори за налягане - в полупланински райони, със значителна денивелация на терена между най-високата и най-ниската точка на селото и напорен резервоар /НР/, построен на кота осигуряваща 2-3атм. налягане в най-високите имоти. В ниските части на различните села статичното налягане през нощта достига 5-9атм., което е предпоставка за непрекъснати аварии. В миналото са правени опити за регулиране на налягането и осигуряване наличие на вода в пиковете моменти през пролетта и лятото във високо разположените части на селата, чрез притваряне на СК в части от селото за ограничаване на консумацията в ниско разположените райони. С остаряването на етернитовата водопроводна мрежа, това води до допълнителни проблеми, поради непрекъснатите промени на налягането през деня при голяма консумация и през  нощта при статично налягане.

С регулатори се редуцира налягането на общо 19 от всичките 55 населени места.

С монтирането на качествени регулатори за налягане на подходящи места в селото, работещи с постоянно зададено изходно налягане при променлив дебит с плавна промяна според моментната консумация, се постига поддържане на постоянно налягане във всички части на населеното място, независимо от консумацията и рязко намаляване на загубите. Основата част от регулаторите са монтирани около 2000-та година и са с пряко действие /пружинни/, като техническите им характеристики са по-лоши от регулаторите с пилотно действие, които на онзи етап бяха непосилно скъпи за възможностите на “ВиК” Пазарджик.

През месец юни, 2013г. беше подменен стария регулатор за налягане, с нов с пилотно действие на село Величково, с което спряха флуктуациите в  мрежата и оттам рязко намаляха честите аварии, предизвикани от наличието на нов, сравнително голям консуматор на вода в селото, със залпова консумация в определени периоди. С течение на времето смятаме да подменим всички регулатори с пряко дествие, с по–прецизните регулатори с пилотно действие. Средства за подмяната са предвидени в новия Бизнес-план за периода 2014-2015г.

През третото тримесечие на 2014г са закупени общо 10 броя нови пилотни регулатори за подмяна на старите и през четвъртото са монтирани:

- 3 броя нови пилотни регулатори в село Варвара

- 2 броя нови пилотни регулатори, комбинирани с водомер за подадена вода на вход село за подмяна на стария в село Ветрен дол и монтаж на нов за село Априлци /монтиран през месец юли, 2015/. След монтажа в края на 2014г на регулатора в с. Ветрен дол за 1,5 месеца няма нито една авария при ежеседмични аварии преди това.

- 2 броя нови пилотни регулатори в село Црънча са подменени през месец декември 2014г.

- През първото и второто тримесечие на 2015 са доставени и монтирани 3 броя нови регулатора за град Ветрен, като ще се монтират и нови водомери към тях и ще се обособят 4 ДМА зони с различно налягане и мерене на водните количества.

- През месец юли 2015 е монтиран нов комбиниран регулатор с водомер на входа на село Виноградец, с което ще се отчита дебита и намалява по-прецизно налягането, като същевременно ще се знае разликата загубена вода по дългите и проблемни външни трасета.

През 2016 или в началото на 2017 предвиждаме допълнително зониране на селата Симеоновец /изграждане на един брой РШ и монтаж на регулатор за налягане/ и Црънча /изграждане на два броя РШ и монтаж на регулатори за налягане/, с което ще се намали допълнително работното налягане в около 40% от нискете части на селата и ще се осигури възможност за допълнително водоснабдяване на тези части с излишна гравитачна вода от съседните села.

Предстои постепенна подмяна на всички стари регулатори като се продължи с населените места с най-много аварии и голям процент загуби - село Паталеница /3 броя/, село Росен /1 брой/, село Дебръщица /1 брой/ и т.н.

2.2.2. Втората група населени места с честотно регулиране на оборотите на помпите - са равнинни села с малка денивелация на терена, ПС разположена в населеното място или близо до него, черпеща непрекъснато вода от тръбни кладенци и тласкаща директно в уличната водопроводна мрежа без напорен резервоар, като работата на помпите е била предвидена да се управлява с помпено-хидрофорни уредби. Помпите включват и изключват през различно дълги периоди от време, командвани от контактни манометри на хидрофора със зададено долно налягане около 2,0атм. /включване/ и горно – около 4,5атм. /изключване/. При такава работа налягането в мрежата непрекъснато се променя между долната и горната граница, като с остаряването на етернитовите водопроводи, авариите стават все по-чести.

Този вид управление на помпите е подменено навсякъде с електроуправляемо честотно регулиране на оборотите и оттам на дебита, при зададено постоянно поддържано изходно налягане на ПС и  в цялото село.

На този принцип се контролира постоянно налягането в 14 села /до месец Май – 13/, град Пазарджик и град Септември.

В края на 2015 и началото на 2016г беше пуснат в експлоатация  изградения нов тръбен кладенец на ПС „Мокрище“, с голям дебит /до 65 л/с/, управляван с честотно и е сменена работата на още два съществуващи тръбни кладенци /на единия монтирано честотно управление/, тласкащи водата директно към мрежата на град Пазарджик, заедно с досегашните 6 броя кладенци на този принцип. На практика почти спря подаването на вода от класическите две Помпени станции /ниско и високо напорна/, с вода от тръбни кладенци /останалите 19 броя/, към Черпателен резервоар и с хоризонтални помпи. Съществуващите НР с обем 36 000 куб.м., разположени на ненужно висока кота ще се ползват само за противопожарни нужди, при пикова консумация и за подаване на незначителни водни количества към двете села от „ВиК“ Пещера /Радилово и Капитан Димитриево/ и един голям промишлен консуматор.

През месец юни при увеличената консумация към града и поради намалено подаване на вода от ПС „Ивайло“ /изгоряла помпа на ТК-1/, водата от кладенците на ПС „Мокрище“ не стигаше и е увеличено тройно подаваното количество вода с ниско-напорната ПС директно към града в сравнение с месец май, 2016г.

В началото на м. Юни е направена още една оптимизация в работата на южната част от група „Пазарджик“ - промишлената зона на града и село Главиница, като двете са разделени, чрез пускане на нова ППА с честотно управление в „нов“ от 2000-та година ТК на резервната в продължение на над 15 години ПС „Главиница“ и отделяне на промишлената зона и ПС „Гарата“. Целта на оптимизацията от разделянето, е в намаляване на налягането на промишлената зона, разположена на южния бряг на река Марица и повишаване на налягането в най-отдалечените и „най-високи“, южни части на село Главиница /разлика от 10м в котите между промишлената зона и южните части на селото/. С това разделяне се намали работното налягане с над 0,5 атм /оттам и загубите/ в обширната и почти пустееща промишлена зона и се увеличи с около 0,5 атм налягането /и консумацията/ в голяма част от село Главиница/.

2.3 Откриване и Брой аварии по ВиК системите

Откриване и отстраняване на течове. Дружеството разполага с 3 броя /1 от 2000-та година и два нови от 06.2014/ земни микрофони и един нов корелатор от м.12.2014г. за откриване и локализиране на течове, чрез улавяне на звук и вибрации по земната повърхност върху трасето на водопровода, както и с 2 уреда /1 стар от 2000-та и 1 нов от 06.2014/ за трасиране на водопроводи и кабели. Не може да се направи анализ за средно време за локализиране и откриване на течове – най-често теча от аварията избива на терена или намалява налягането в близко разположените консуматори, съпроводено с шум във водомерния възел. Времето за локализиране силно зависи от вида на материала на тръбата /стоманен или етернитов водопровод/, вида и дебелината на пътната настилка, наличието на канализация или порьозна земна основа, в която могат да дренират водите от аварията дълго време, преди да избият на терена и др. Например поради наличието на стара и неводоплътна канализация по над 95% от улиците в град Пазарджик и сравнително дебела асфалтова настилка, специфичните загуби на вода са 2,14, или от 2 до 10 пъти по-големи от селата, дори и спрямо села, в които процента на загуби е над 85%.

След откриване на теча авариите се отстраняват в рамките на няколко часа,   като експлоатационен район “Пазарджик” разполага с 5 аварийни бригади, всяка оборудвана с багер, самосвал и подвижна работилница, а район “Септември-Лесичово” с 3 бригади, както и наличие на местни водомайстори в почти всички населени  места.

Отчетения брой аварии за второто тримесечие на 2016 е 968 броя и са  по-повече от първото тримесечие /893 броя/. По-големия брой отчетени аварии се дължи на по-голямата консумация на вода и по-голямата часова неравномерност и промени в работното налягане по мрежите, както и на наложена по-добра отчетност на работата в дружеството, отколкото на рязко влошаване на състоянието на ВиК системите:

2.4 Анализ и оценка на Неотчетени Водни Количества НВК /загуби на вода/

В БП 2009-2013 са били заложени нереалистично оптимистични прогнози за намаляване на загубите на вода – от 63% за базовата 2007г, на 37% за 2012 год. и последващо намаляване до 33,5% до 2013г. На базата на тези проценти, рязко са намалени /почти двойно/ заложените подадени водни количества на вход ВС и съответно разхода за електроенергия за добиване на вода. При тези предпоставки, в БП 2009-2013г., на разположение на дружеството би трябвало да остават достатъчно свободен финансов ресурс за реализация на амбициозна инвестиционна и ремонтна програма.

В продължението на БП 2009-2013 за 2014 и 2015г са заложени реалистични прогнози за продължаващо слабо намаляване на загубите спрямо реално отчетените за базовата 2012г., което коренно променя разходната част на плана, спрямо периода 2009-2013г.

В действащия „БП-2016“ също е заложена тенденция за плавно намаляване на загубите до 57,1%.

| Показател | единици | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | % 15/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население ГРАО пост. и наст. Адрес към 15.12 | брой | 148 303 | 146 771 | 145 459 | 144 574 | 143 600 | 142 195 | -4,12 |
| Добита вода | куб.м. | 17 259 740 | 16 774 405 | 16 733 428 | 15 271 283 | 15 308 460 | 15 234 651 | -11,73 |
| Фактурирана вода - ОБЩО | куб.м. | 6 172 495 | 6 248 554 | 6 348 569 | 6 175 375 | 5 922 800 | 6 099 127 | -1,19 |
| Загуби | куб.м. | 11 087 245 | 10 525 851 | 10 384 859 | 9 095 908 | 9 385 660 | 9 135 524 | -17,60 |
| Загуби | % | 64,24 | 62,75 | 62,06 | 59,56 | 61,31 | 59,97 | -6,65 |
| Загуби на км. мрежа | куб.м./км | 11,33 | 10,73 | 10,58 | 9,26 | 9,54 | 9,06 | -20,02 |
| Загуби на СВО | куб.м./бр | 254,39 | 240,40 | 236,45 | 206,32 | 212,18 | 205,71 | -19,13 |
| Загуби на жител | куб.м/жит | 74,76 | 71,72 | 71,39 | 62,92 | 65,36 | 64,25 | -14,06 |

Въпреки, че не можем да достигнем заложения процент загуби и вероятно няма да можем да го достигнем и през цялата 2016г, тенденцията на намаляване на загубите, изчислени не като %, а като обем /куб.м/год./ или отнесени куб.м. загуби на линеен метър от мрежата, на брой СВО или на брой жители е впечатляващ и намалението за 5 години е в границите между 12 и 20% за различните показатели.

По принцип през зимните месеци на годината % загуби е по-висок от летните и средното за годината, поради по-малката консумация /числителя/ и постоянното ниво на налягане и скрити течове в знаменателя. Общите загуби на вода за второто тримесечие на 2016г. са 62,2%, като се увеличават спрямо нивото от 2015 - 60,4%. Общите загуби на вода за първото полугодие на 2016г. са 61,05%, като леко се увеличават спрямо нивото от 2015 - 60,19%.

За съжаление се запазват високи загубите /около 80%/ в най-енергоемките ВС “Ветрен”, ВС “Варвара – Ветрен дол”, ВС “Црънча - Паталеница”.

2.5 Планирани дейности за намаляване на НВК

Подмяната на силно амортизираната водопроводна мрежа не е по силите на експлоатационното дружество. При дължина от 1008 км. /по ДМА, а в действителност мрежата, която се експлоатира е по-дълга, вероятно с около 20-25%/ и при средна цена по окрупнени показатели от 260 лв/м, необходимите средства са около 260 млн. лева или всичките приходи от доставка на вода за над 40 години напред. Реално е да се стремим заедно с Общините или държавни органи, осигуряващи средства, да не се допуска основен ремонт на настилки на улици и тротоари, без да се подменя водопроводната мрежа и СВО към имотите /примерно подменени близо 8 км. водопроводи през 2012 съвместно с Общините и АПИ при строителството на ЛОТ 22/ и да се усвояват по-голям обем средства по европейски програми.

През 2015г. през ремонтната програма финансирана съвместно от Дружеството и Общини Пазарджик и Септември са подменени 3150м етернитови водопроводи и са изградени нови 1200м по улици без водопроводи, при общо 6445м за 2014г.

Общата дължина на новите водопроводи през 2015г е 61 760м. и представлява 8,1% от общата вътрешна водопроводна мрежа според ДМА на дружеството, или надвишава 4 пъти препоръчителната норма за подмяна на ВВМ при приет срок за експлоатация от 50 години /минимум 2% за година/, при постигнат предишен рекорд през 2014г от 0,93%, или повишение от почти 9 пъти, а спрямо 2013г /0,24% подменени мрежи/ увеличението е 33 пъти.

Нов проблем в средносрочен план се очертава изискването на ЕК да се финансират ВиК обекти в дружества опериращи на територията на цялата област, а Област Пазарджик е с най-раздробените общински ВиК дружества /8 броя/ и едно държавно, при това в ликвидация обслужващо само три общини. При това положение, може изобщо да не стартират нови обекти с изключение на четирите села, които се реализираха по-мащабни подмени през 2015г. и евентуално с. Памидово по ПУДООС през 2016г.

През 2016г вероятно ще спре ремонтната програма по подмяна на улични водопроводи, финансирана съвместно от Дружеството и Общини Пазарджик и Септември, поради тежкото финансово състояние на община Пазарджик и неразплатени суми за СМР през 2015 за близо 100 хил. лв.

След закупуването на новите уреди за откриване на аварии /2 нови земни микрофона и корелатор/ и GPS за заснемане проводи, места на аварии и др. съоръжения на дружеството, през 2015г се назначи геодезист в дружеството за активен контрол на течовете и актуализация /заснемане/ на ВиК мрежата.

Другата реално приложима мярка в краткосрочен план е масова подмяна на съществуващи стари водомери на СВО за имотите, с нови с по-висока точност и монтаж на общи водомери на по-стари жилищни блокове, на които няма или са развалени старите водомери. От четири години изпълняваме такава програма, като се надяваме при наличие на свободен паричен ресурс, всяка следваща година да се увеличава броя на монтираните нови водомери /т. 2.1/, с което бързо да се намалят търговските загуби.

2.6 Потребена ел. енергия

Средната цена на заложената цена по БП на електроенергията за 2016г е 0,161 лв/квтч, при отчетена 0,149 лв/квтч за първото и второто тримесечие на 2016г. /по-ниска с  7,5%/ и увеличение със 12,9% спрямо 0,132 лв/квтч за второто тримесечие на 2015г., поради общия ръст на цената на ел. енергията и добавките към нея в страната.

През последните години разходите за ел. енергия като дял от общите разходи постепенно намалява въпреки, че средната цена лв/квтч се увеличава, а цената на водата не е променяна от 2010г.

| година |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо Разходи | лева | 7 239 016 | 6 730 960 | 7 182 833 | 7 215 000 | 7 251 000 | 7 631 726 |
| Разходи за ел. енергия | лева | 1 172 000 | 1 179 000 | 1 356 000 | 1 315 000 | 1 186 000 | 1 146 671 |
| Разх. за ел. от общите | % | 16,2 | 17,5 | 18,9 | 18,2 | 16,3 | 15,0 |

През последните пет години при задържащи се продажби на вода, добитата вода намалява с близо 12%, а разхода на ел. енергия в кВтч с близо 19%. При тези данни, въпреки нарастването на средната цена на ел. енергията с над 22%, успяваме да запазим постоянно съотношението между разходи за ел. енергия за водоснабдяване в лева, към приходи от водоснабдяване в лева около 0,20:

| Показател | единици | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | % 15/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добита вода | куб.м. | 17 259 740 | 16 774 405 | 16 733 428 | 15 271 283 | 15 308 460 | 15 234 651 | -11,73 |
| Фактурирана вода | куб.м. | 6 172 495 | 6 248 554 | 6 348 569 | 6 175 375 | 5 922 800 | 6 099 127 | -1,19 |
| Ел. енергия за водосн. | кВтч | 8 583 187 | 8 166 338 | 8 225 508 | 7 639 439 | 7 224 587 | 6 985 519 | -18,61 |
| Ел. енергия за водосн. | лева | 993 777 | 1 030 930 | 1 173 909 | 1 130 728 | 1 054 730 | 991 413 | -0,24 |
| средна цена ел. енергия | лв./кВтч | 0,116 | 0,126 | 0,143 | 0,148 | 0,146 | 0,142 | 22,58 |
| Коеф. - Ел./добита вода | кВтч/куб.м | 0,497 | 0,487 | 0,492 | 0,500 | 0,472 | 0,459 | -7,80 |
| Коеф. - Ел./Факт. вода | кВтч/куб.м | 1,391 | 1,307 | 1,296 | 1,237 | 1,220 | 1,145 | -17,63 |
| Коеф. - Ел./Факт. вода | лв.ел/лв.в. | 0,192 | 0,195 | 0,219 | 0,217 | 0,211 | 0,193 | 0,35 |

Сигурни сме, че през 2016г това намаление ще е още по-драстичното, което ще се дължи на излизането на свободния пазар, както за СН, така и за НН и договорените по-ниски цени от 01.01.2016г., на проведените търгове за доставка на нови помпи през 2015г. /доставени и монтирани/ и в началото на 2016г, като помпите вече са доставени, но не са монтирани, както и от промяната на режима на работа на основната помпена станция в дружеството – ПС „Мокрище“.

Спрямо същия период на 2015г. общо за дружеството разходът на ел. енергия, изчислен на среднодневна база, е намалял съответно с 0,4%  като натура /кВтч/ и увеличени се е с 12,0% в лева, при 7,3% нарастване на добитата вода.

Разходният коефициент квтч/куб.м. на вход ВС е намалял с цели 9,3% спрямо 2015г. от 0,463 на 0,420 квтч/куб.м. и вече достигаме заложеното ниво за 2021г в новия „БП 2017-2021“. Разходният коефициент лв.ел./лв.в. за фактурирана вода се увеличава спрямо 2015г. от 0,182  на 0,196 - увеличение с 8,2% спрямо отчета за 2015г. Поради големия процент загуби в полупланинските и енергоемки ВС, има няколко групи с процент на разхода само за ел. енергия, близък или по-висок от приходите, без да се вземат в предвид всички останали разходи, които също са по-високи от средното в тези ВС. Съотношението лев за ел. енергия спрямо лев от факт. вода за 2016г. във ВС “Ветрен” – 0,784 при 0,995 за 2015 /намаление с 21,2% след монтажа на новите помпи, въпреки ръста в крайната цена на ел. енергията!!!/; във ВС “Варвара-Ветрен дол” е 0,941, при 0,632 за 2015 /увеличение с с цели 48,9%!!!/ и във ВС “Паталеница-Црънча” – 0,739, при 0,541 за 2015г. /увеличение с цели 36,7%!!! дължащо се освен на по високата цена на ел. енергията, на по-големи загуби и на намаляла консумация и дял на гравитачната вода/ – т.е. в две от трите най-енергоемки и с най-голям % загуби групи, имаме влошаване на себестойността на водата.

2.7 Мероприятия за подобряване на енергийната ефективност на ВиК системите

Икономия на ел. енергия на този етап се реализира от промяна на режима на работа на основната помпена станция в дружеството – ПС „Мокрище“ и от монтираните четири броя нови помпи на ПС „Ветрен-2“ и ПС „Ветрен-3“.

От началото на 2015 година практически не работи високонапорната ПС 2-ри подем „Мокрище“, тласкаща вода до високо разположените водоеми, а от февруари 2016 неработи и нисконапорната ПС 2-ри подем, като почти 100% от водата се  тласка директно в града, от 5 броя тръбни кладенци. Два от кладенците /единия с честотно управление/ работят така повече от 13 години, през декември 2015 се включи на същия принцип /с честотно/ нов тръбен кладенец с голям дебит /до 65 л/с/, а от месец февруари 2016 се прехвърлиха за работа директно към града още два съществуващи на площадката на ПС 2-ри подем тръбни кладенец /в т.ч. единия с честотно управление/.

За  месец юни отчитаме огромна промяна в работата на  ПС „Мокрище“, в сравнение с предходните две години, на практика само след купуването на една нова потопяема помпа /за новия сондаж/ и технологична промяна в работата на системата от помпи, с „обръщане“ работата на още два ТК директно към града:

|  |  |  | Месец ЮНИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетни дни | 33 | 30 | 33 |  |  |
| Обект, показател |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
|  |  |  | ЮНИ | ЮНИ | ЮНИ | 16/14 | 16/15 |
| ПС "Мокрище" | добита вода | куб.м. | 444 774 | 352 329 | 589 078 | 32,4 | 52,0 |
|  |  | л/с | 156 | 136 | 207 | 32,4 | 52,0 |
|  | ел. енергия | кВтч | 165 087 | 141 351 | 178 079 | 7,9 | 26,0 |
|  |  | лева | 17 484 | 16 047 | 23 311 | 33,3 | 45,3 |
|  |  | лв/кВтч | 0,1059 | 0,1135 | 0,1309 | 23,6 | 15,3 |
|  | разх. коефицент | кВтч/куб.м. | 0,3951 | 0,3882 | 0,3325 | -15,8 | -14,4 |
|  | "Мокр."/"Ивайло" | % | 44,0 | 43,7 | 25,9 | -18,1 | -17,8 |
|  | "Мокр."/"Гарата" | % | 31,5 | 35,6 | 19,9 | -11,5 | -15,7 |
|  | разх. коефицент | лв.ел./куб.м. | 0,0418 | 0,0441 | 0,0435 | 4,0 | -1,2 |
|  | "Мокр."/"Ивайло" | % | 12,0 | 34,4 | 13,3 | 1,3 | -21,1 |
|  | "Мокр."/"Гарата" | % | -0,3 | 13,2 | 3,4 | 3,7 | -9,8 |

При увеличение на средната цена на ел. енергията с 24% спрямо 2014г и 15% спрямо 2015 и при значително увеличени обеми подавана вода /скрити аварии в града/, имаме намаление на разходния коефициент кВтч/куб.м. с 16% спрямо 2014г /работа с високия напор/ и със 14% спрямо 2015г /работа с ниския напор/. Спрямо края на първото тримесечие положителния ефект не е така ярко изразен /намаление с 27%/ поради силно нарасналата консумация и допълнително подаване на вода по старите системи. При намалената енергоемкост на добиваната вода с 16% спрямо 2014г, при нарасналата цена и консумация /+ загуби/ на вода, само за един летен месец реализираме икономия от 3600лв., а в годишен план на база подадените водни количества за 2015г, икономията ще бъде 20 хиляди лева, вместо нарастване с 48 хиляди лева, спрямо условията от 2014г. С новия начин на работа, за по-малко от 4 месеца ще се възвърне инвестицията в новия кладенец и новата помпа на ПС „Мокрище“.

С доставените през есента на 2015 година четири броя големи помпи на ПС „Ветрен 2 и 3“ и окончателното им пускане в експлоатация към края на месец Февруари 2016г постигаме аналогичен ефект през месец март, в сравнение с предходните две години в най-енергоемката водоснабдителна система в дружеството:

| Обект, показател |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЮНИ | ЮНИ | ЮНИ | 16/14 | 16/15 |
| ПС "Ветрен-2" | добита вода | куб.м. | 147 978 | 149 456 | 149 071 | 0,7 | -9,3 |
|  |  | л/с | 52 | 58 | 52 | 0,7 | -9,3 |
|  | ел. енергия | кВтч | 81 927 | 82 958 | 64 870 | -20,8 | -21,8 |
|  |  | лева | 11 959 | 10 993 | 9 842 | -17,7 | -10,5 |
|  |  | лв/кВтч | 0,1460 | 0,1325 | 0,1517 | 3,9 | 14,5 |
|  | разх. коефицент | кВтч/куб.м. | 0,5894 | 0,5372 | 0,4632 | -21,4 | -13,8 |
|  | разх. коефицент | лв.ел./куб.м. | 0,0860 | 0,0712 | 0,0703 | -18,3 | -1,3 |
| ПС "Ветрен-3" | добита вода | куб.м. | 110 949 | 102 716 | 110 578 | -0,3 | -2,1 |
|  |  | л/с | 39 | 40 | 39 | -0,3 | -2,1 |
|  | ел. енергия | кВтч | 66 244 | 63 303 | 55 931 | -15,6 | -11,6 |
|  |  | лева | 9 520 | 8 401 | 8 523 | -10,5 | 1,5 |
|  |  | лв/кВтч | 0,1437 | 0,1327 | 0,1524 | 6,0 | 14,8 |
|  | разх. коефицент | кВтч/куб.м. | 0,6356 | 0,5964 | 0,5384 | -15,3 | -9,7 |
|  | разх. коефицент | лв.ел./куб.м. | 0,0913 | 0,0792 | 0,0821 | -10,2 | 3,7 |

След излизането на свободния пазар на ел. енергия и усреднената цена за трите тарифи /нощна, дневна и върхова/ стана безпредметно изпращането на големи количества вода за кратко време през нощта и акумулирането им във всички водоеми от системата за ползването при пикова консумация през деня. Новите помпи „Грюндфос“ са оразмерени за по-малък дебит и напор в сравнение със старите български помпи, като идеята е през летните месеци да работят почти денонощно /с известен резерв за покриване на максимално-месечната консумация от лятото на 2012г./, с което се намаляват хидравличните загуби по водопроводите и напора и авариите от по-честите и по-големи хидравлични удари, както и инсталираната мощност и КПД на новите помпи. На двете станции с по две направления на изпомпване от всяка, разходния коефициент кВтч/куб.м е намален с почти 40%, а себестойността на водата на база ел. енергия е намален 30%, въпреки увеличената цена с 14%. В годишен аспект спрямо условията от 2014г, икономията на ел. енергия ще бъде около 50 хил. лв., или новите помпи ще се изплатят за 16 месеца.

В края на първото тримесечие бяха доставените нови осем броя помпи и към края на месец май бяха монтирани и пуснати в експлоатация, като за месец юни отчитаме:

- Нова вертикална помпа на ПС „Паталеница-2“ с мощност 45 кВт на мястото на стара българска с мощност 75кВт – очакваме около 30% икономия на ел. енергия, или около  7500лв/год, т.е. помпата ще се изплати за около две години. Общо за групата от две села и 4 помпени станции, с монтажа на една нова помпа на мястото на най-голямата, отчитаме подобрение за м. Юни с 23,8% на разходния коефициент кВтч/куб.м;

- Нова вертикална помпа на ПС „Варвара-2“ с мощност 45 кВт на мястото на стара българска с мощност 75кВт – очакваме около 30% икономия на ел. енергия, или около  7500лв/год, т.е. помпата ще се изплати за около две години. Общо за групата от две села и 2 помпени станции, с монтажа на една нова помпа на мястото на най-голямата, отчитаме подобрение за м. Юни с 11,6% на разходния коефициент кВтч/куб.м;

- Оборудване с потопяема помпа на неизползван до сега тръбен кладенец на неработещата от 15 години ПС „Главиница“, като едноименното село се захранва с вода от непосредствено разположената до него промишлена зона на град Пазарджик и ПС „Гарата“. С възстановяването на работата на старата помпена станция и новопостроения през 2002г, но неизползван до сега кладенец, целим да разделим водоснабдяването на по-високо разположеното село от промишлената зона, като оптимизираме налягането и в двете зони – намаляване в промишлената и увеличаване в селото. За м. юни данните не са коректни поради липса на отчетни данни от енергийния оператор;

- Оборудване с потопяема помпа на нов тръбен кладенец на ПС „Овчеполци-2“, като ще се елиминира един подем в посока село Овчеполци, а съществуващия каптаж в същата помпена станция, с минимално подкачване на налягането с 1 атм през лятото, а през зимата на 100% гравитачно ще захранва другото село Тополи дол от общата водоснабдителна група. Разхода на ел. енергия може да намалее със 70% или около 14 хил. лв. /при условията от 2015г./, като инвестицията в новия тръбен кладенец, потопяемата помпа и новата малка помпа за Тополи дол ще се изплатят за по-малко от две години. Общо за групата от две села и 4 групи помпени агрегати, с монтажа на една нова потопяема помпа в нов сондаж на ПС „2-ри подем“, отчитаме подобрение за м. Юни с 18,1% на разходния коефициент кВтч/куб.м;

- Подмяна в ПС „Росен“ на стара българска 11-литрова помпа с нова 6,5-литрова, по-малък напор и двигател, с което ще намалеят и хидравличните удари и честите аварии в тласкателя от АЦ тръби. Общо за групата от две села и 2 групи помпени агрегати, с монтажа на една нова помпа на мястото на най-старите, отчитаме подобрение за м. Юни с 24,6% на разходния коефициент кВтч/куб.м;;

- Монтаж на две нови потопяеми помпи за осигуряване на резерв за тръбните кладенци за град Септември и село Варвара;

Закупуването на нови помпени агрегати общо за цялото Дружество е крайно необходимо, както от техническа и аварийна гледна точка, така и от енергийно ефективна, което се вижда от първите резултати за месец март 2016г. След направените доставки през 2015 и 2016г, със следващата поръчка през 2017г ще осигурим на всяка помпена станция поне по една нова, значително по-ефективна помпа, ще намалим чувствително разхода на ел. енергия като кВтч и пари и ще намалим авариите в тласкателните водопроводи.

С оглед високите нива на загуби на вода и потребление на електро-енергия считаме, че е необходимо да се потърсят специализирани услуги на компетентна външна фирма, която:

- Да извърши анализ на отделните водоснабдителни системи,

- Да оцени и избере най-приоритетните системи имащи потенциал за оптимизиране и намаляване на загубите на вода, потребление на електро-енергия, както и намаляване на авариите по мрежата;

- Да изготви план и изпълни програма за проучване и измерване на водни количества (дебит и налягане);

- Да осигури за своя сметка необходимото оборудване и да гарантира точни и надеждни данни;

- Да изготви воден баланс на отделните компоненти на приоритетните системи;

- Да верифицира измерванията, направени от дружеството за приоритетните ВС;

- Да оцени и предложи мерки за оптимизация и намаляване на загубите на вода и електроенергия;

- Да предложи план за инвестиции, чрез които да се гарантира постигането на оптимизацията и намаляването на загуби на вода и електроенергия;

Сключен е договор по пилотен проект за обследване на най-енергоемката група „Ветрен“, като тези дейности ще бъдат довършени в началото на 2016г., след пускането на новите помпи, като ще се направи анализ на работата на групата със старите и новите помпени агрегати и постигнатия ефект.

Изпълнението на подобен цялостен проект  за територията на дружеството, при очевидното отпадане от ПИП-овете финансирани с европейско финансиране ще подпомогне дружеството и ще ускори постигането на положителни резултати, въпреки предстоящите тежки години в сравнение с дружествата, оператори на територията на цялата област.

2.8 Брой постъпили и разгледани жалби

Броя на постъпилите жалби през второто тримесечие на 2016г е 8, като на всички е отговорено в срок. Броят им се запазва приблизително на нивото от предходните години – 6 бр. за 2015, 8 бр. за 2014, 6 бр. за  2013г и чувствително по-малък от средно месечното за минали периоди – 40 бр. за 2012, 54 броя за 2011 и 76 броя за 2010г.

Повечето жалби са за допълнително начислени водни количества от новомонтирани общи водомери. През второто тримесечие на 2016г няма повторно постъпили жалби, както и жалби депозирани в ДКЕВР.

2.9 Контрол на доставяната питейна вода

Съгласно промените от 12.12.2014г в Наредба №9 за качеството на питейните води, от началото на 2016г., минимално допустимия брой проби за различните водоснабдителни зони трябва да се изследват в акредитирана лаборатория, като ведомствената ни лаборатория не е акредитирана. От месец февруари пробите се носят в лабораторията на РЗИ Пазарджик, което в годишен план ще натовари разходите в дружеството с 15 хил. лв. Това наложи съкращаване на щата във ведомствената лаборатория на 4-часов работен ден и рязко намаляване на многократно по-големия брой проби от изисквания минимум, които изследвахме за собствен вътрешен мониторинг.

Микробиологичният контрол на всички 55 населени места е представен с 276 броя проби /51 броя в РЗИ и допълнително 225 броя във ведомствената лаборатория/ през първото тримесечие на 2016, при 1184 контролни проби за 2015г.  От тях всички 98,92% отговарят на стандарта. По физико-химични и радиологични показатели от 60 взети проби, отговарящи на стандарта са 58 - 96,7% при 98,7% за 2015. Намаления % е от по-малкия общ брой проби, а не от влошено качество на водата – двете нестандартни проби са от ПС „Черногорово“ със завишено съдържание на нитрати.

В резултат на съвместно извършвания с РЗИ - гр. Пазарджик мониторинг /2009-2013г./ се установи, че водите не съдържат пестициди, ПАВ, тежки метали, както и останалите органични показатели от Таблица Б на приложение №1. През 2010г. всички водоснабдителни зони бяха изследвани по показателите от горепосочената таблица, както и по радиологични показатели, съгласно Таблица Г на приложение №1, с изключение на „тритий”. Радиологичните показатели се изпълняват и от РЗИ по план за мониторинг на МНЗ.

3.  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Действащите цени, утвърдени  от ДКЕВР  на „В и К в ликвидация” ЕООД

гр. Пазарджик са както следва:

- Доставяне на вода				- 0.85лв./м3  без ДДС;

Цената за доставяне на вода е утвърдена с Решение Ц-08/22.02.2010г. и влиза в сила от 01.03.2010г.

- Отвеждане на отпадъчни води		- 0.10лв./м3   без ДДС;

Цената за отвеждане на отпадъчни води е утвърдена с Решение Ц-06/30.07.2008г. и влиза в сила от 01.08.2008г.

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях обществени търговски дружества

и други стопански потребители			- 0.35лв./м3   без ДДС;

Промишлени и др. стопански потребители:

Степен на замърсяване 1		- 0.43лв./м3   без ДДС;

Степен на замърсяване 2		- 0.53лв./м3   без ДДС;

Цената за пречистване на отпадъчни води е утвърдена с Решение

Ц-075/18.12.2008г. и влиза в сила от 01.01.2009г.

Всички цени са въведени съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги ,  чл.26 (2) от Наредбата за регулиране на цените на В и К услугите и Заповед № 090/25.02.2010г. на Ликвидатора.  Дружеството инкасира  услугите, които предлага  по същите цени и през първото полугодие на  2016година.

През първото полугодие на 2016г. дружеството е провело процедури по закона за обществените поръчки  и сключило договори за:

- Доставка на ел.енергия НН на  «ВиК»ЕООД- Пазарджик  от ЧЕЗ Трейд България АД – за срок от 1 година, процедура по глава 8 «а» чл.103а от ЗОП;

закона за обществените поръчки  и сключило договори за:

- Доставка на ел.енергия СрН на  «ВиК»ЕООД- Пазарджик  от ЧЕЗ Трейд България АД – за срок от 1 година, процедура по глава 8 «а» чл.103а от ЗОП;

- Комплексно обслужване на придобивките по КТД със «Содексо Пасс

България»ЕООД – за 1 година, процедура по чл.103, ал.1  от ЗОП;

- Закупуване на инертни материали на «ВиК»ЕООД- Пазарджик  от «Инертни материали»ЕООД – за срок от 1 година, процедура по глава 8 «а»  чл.101а,  от ЗОП;

-   Доставка на електро материали – «Електроекспрес» ЕООД – срок 1 година , глава 8 «а» чл.101а от ЗОП;

-   Доставка на помпи – «П и М Консултинг» ЕООД – срок 1 година, глава 8 «а» чл.101а от ЗОП;

-  Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги глава 8 «а»  от ЗОП

-   Доставка на ПЕВП тръби и фасонни части за тях – «Панайот Пейчев»ЕООД – срок 1 година, глава 8 «а» чл.101а от ЗОП;

-   Доставка на свързващи елементи за водопроводи от чугун и стомана – «Мултиком» ЕООД – срок 1 година, глава 8 «а» чл.101а от ЗОП;

-    Доставка на 4броя високо проходими товарни автомобили - втора употреба – «Тойота Тиксим» ЕООД –  чл.103 ал.1 от ЗОП;

-   Доставка на 2 бр.употребявани автомобили  – «Енлаймент» ООД –чл.103ал.1 от ЗОП;

- Технически проекти за реконструкция и изграждане на външни водопроводи,

техническа документация за учредяване на СОЗ – Аквасистемс ЕООД, Водоканалпроект АД -    глава 8 «а» чл.101а от ЗОП;

-    Доставка на водомери и компоненти с «Акварор - Бояджиев и синове» ООД –

срок 1 година, процедура по чл.103, ал.1  от ЗОП;

-   Доставка на концентриран воден разтвор на натриев хипохлорид /белина/ – «Скорпио» ЕООД – срок 1 година, глава 8 «а» чл.101а от ЗОП

Във «В и К» ЕООД в ликвидация работят 227 работници и служители разпределени по категории както следва:

| код | КАТЕГОРИЯ | БРОЙ ПЕРСОНАЛ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ръководители | 7 |
| 2. | Аналитични специалисти | 6 |
| 3. | Техници и други приложни | 17 |
| 4. | Административен персонал | 24 |
| 5. | Персонал зает с услуги на населението | 4 |
| 7. | Квалифицирани производствени работници | 83 |
| 8. | Оператори на машини и съоръжения | 34 |
| 9. | Професии неизискващи специална квалификация | 52 |
|  | ОБЩО | 227 |

За първото полугодие на 2015година се отчита положителен финансов резултат в размер на 6 хил.лв. Влияние оказват фактори касаещи стопанската дейност на дружеството.

| № | Съдържание | Основен капитал | Други резерви | Печалби/ загуби | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салдо към 31.12.2015г. | 68 | 4336 | 66 | 4470 |
| 2 | Нетна печалба/загуба за І-во полугодие на 2016г. |  |  | 6 | 6 |
| 3 | Салдо към 30.06.2016г. | 68 | 4402 | 6 | 4476 |

През първото полугодие на 2016 година дружеството е инвестирало в  дълготрайни материални и нематериални активи  на стойност 342923.00 лева.  Тези активи представляват  машини,съоръжения,компютри,автомобили и са финансирани изцяло със собствени средства и придобити чрез покупка.

Дружеството извършва своята дейност със собствени парични средства и няма кредитни отношения с финансови институции.

Задълженията на дружеството са текущи и са разпределени както следва:

хил.лв

| ПРОИЗХОД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА | І-во полугодие на 2016 година | І-во полугодие на2015 година |
| --- | --- | --- |
| Бюджет | 160 | 169 |
| Социално осигуряване | 59 | 61 |
| Персонал | 144 | 147 |
| Доставчици | 213 | 173 |
| Други | 35 | 37 |
| Провизии за пенсии | 164 | 164 |
| ОБЩО: | 775 | 751 |

Общо задълженията се увеличават  с 24х.лв или с  3,20% . Задълженията към доставчици са в размер на  213 хил.лв., и са текущи задължения.   Задълженията към доставчици бележат увеличение  с 40 х.лв. или с 23,12% спрямо  второ полугодие на 2015 година.

Като вземания  за дружеството се класифицират вземания възникнали от предоставяне на услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори.  Краткосрочните вземанията в лева са в размер на 1882 хил. лева. Информацията за текущите търговски и други вземания  е представена в следната справка.

хил.лв

| ПРОИЗХОД НА ВЗЕМАНИЯТА | І-во полугодие. на 2016 година | І-во полугодие на 2015 година |
| --- | --- | --- |
| Вземания от клиенти | 1767 | 2151 |
| Съдебни вземания | 115 | 35 |
| Присъдени вземания |  |  |
| Други краткосрочни вземания |  |  |
| ОБЩО: | 1882 | 2186 |

Вземанията през текущия период са намалели с 13.91% спрямо предходния на 2015г.Вземанията от клиенти бележат намаление с 384х.лв. или с 17.85%

Коефициента на събираемост на вземанията за първо полугодие на 2016г. е 68,59%  за същия период на предходната година е 65,15 а за полугодието на  2014г. е 62,65%, или имаме значително подобряване  на събираемостта на вземанията.

Подобряването на събираемостта  е резултат от мерките предприети от ръководството през последните 2 години.С най-голям принос за подобряване на събираемостта е създадения през 2014 година вътрешен отдел за събиране на просрочени вземания от некоректни абонати.

През отчетният период приходите от оперативна дейност  на дружеството са 3495 хил. лева и разпредени както следва:

- Нетни приходи от регулирана дейност		-3180 хил.лв.;

- Приходи от услуги					-   122 хил.лв;

- Разходи за придобиване на активи по стопански начин 65 хил.лв.;

- Приходи от финансирания				-    71хил.лв.;

- Други приходи						-     57хил.лв.

Приходите, които дружеството получава от предоставените услуги покриват експлоатационните разходи и задълженията към държавните институции, но не са достатъчни за  инвестиране.

Сумата на   разходи за полугодието на 2016година е 3685хил. лв:

- За суровини и материали				-     1076 хил.лв;

- Разходи за външни услуги				-       620 хил.лв;

- Разходи за възнаграждения				-     1014 хил.лв;

- Разходи за осигуровки					-       436 хил.лв;

- Разходи за амортизации				-       426 хил.лв;

- Други разходи						-       101 хил.лв.;

- Балансова стойност на продадените активи	-         11 хил.лв;

- Разходи за лихви и др. фин.разходи			-           1 хил.лв.

Разходите  за оперативна дейност през полугодието бележат увеличение с 268х.лв.

спрямо полугодието на 2015г. Най голямо е увеличението на разходите за материали с 145х.лв. и със 71х.лв.  на разходите за амортизация.Тези увеличения на разходите и намалението  финансовите приходи с 73х.лв.  са факторите които водят до намаление на финансовия резултат за полугодието,спрямо полугодието на миналата година.

„В и К” ЕООД в ликвидация  се стреми да поддържа добър платежен баланс, което е видно и от финансовите показатели за първото полугодие на 2016 година:

Основни показатели за финансово състояние са:

- Коефициенти за рентабилност –0,18%.

- Коефициенти за ликвидност:

- Коефициент на обща ликвидност (краткотрайни активи/текущи задължения)

– 4,28 – много добра

- Коефициент на бърза ликвидност – (краткотрайни активи- мат. запаси /

текущи задължения) – 3,96

Тези коефициенти показват, че дружеството може да покрива текущите си

задължения.

- Коефициент на задлъжнялост (пасиви/собствен капитал) – 1,47 което

означава, че за  дружеството не съществува риск на зависимост от кредитори.

Важен финансов коефициент за дружеството е периода на събиране на

вземанията. За първото полугодие  той е  95 дни. Този дълъг период на събираемост оказва отрицателно въздействие върху събираемостта .

Пазарджик

20.07.2016г.

Съставили:  Р-л ПТО:

/инж. Д. Мишев/

Р-л ФО:					Управител:

/Димитър Вацев/	        			        /инж.А.Узунов/