Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Поръчката касае  проектиране и изпълнение /доставка и монтаж/ на  пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации в сградата на ЦУ НАП, гр. София, бул.”Дондуков”52.

І. Помещения на  Информационен център на НАП – І-ви етаж западно ниско тяло

1. Помещение 1 – архив ленти

2. Помещение 2 - Склад консумативи

3. Помещение 3 - Свързващ коридор

4. Помещение 4 – UPS – 2х40 КVА и 1х10 КVА

5. Помещение 5 – Сървъри

ІІ. Помещение за сървъри на сектор „Специален регистър” - партер

Компютърната техника ще се инсталира на партера на ЦУ НАП в обособени коридори на сектор „Специален регистър”. Да се предвиди автоматично затваряне на вратите и сигнализация за отворена врата.

Поръчката включва изработка на проект и съгласуването му със съответните компетентни органи на ПБЗН

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА

АВТОМАТИЧНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

-	Проектната документация да отговаря на изискванията на ISO 14520-1.

- предлаганите съоръжения на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации да са със сертификати от LPCB, VdS или други органи за сертифициране за съответствие с изискванията на европейските норми и стандарти

-	Нормативна база – съгласно изискванията на ПСТН Наредба 2/1994 г.

-	Местоположение – бул. „Дондуков” № 52

-	Изисквания към съоръженията за пожарогасене с инертен газ

Поради специфичното предназначение на помещенията, важността на съхраняваните информационни материали и наличието на хора в тях, да се изгради самостоятелна автоматизирана пожарогасителна инсталация с безвреден за хората, околната среда и електронното оборудване газообразен пожарогасящ агент, включващ само газове, които са естествени съставни части на земната атмосфера, позволяващ присъствието на хора след изпускането му и подходящ за бързо гасене на електронна апаратура, магнитни носители и др.

- Апаратура

Да се предвидят детектори, реагиращи на различни компоненти при запалване (дим, температура и др.), с минимална възможност за фалшиво активиране на пожарогасенето.

Инсталацията да може да се задейства автоматично от локална пожароизвестителна инсталация, отделно за всяко помещение или ако е възможно технически - от съществуващата пожароизвестителна инсталация в сградата.

Пожарогасителната инсталация да има време за разузнаване, отделни пултове за превключване ръчно/автоматично и ръчно управление в близост до защитаваните помещения или в тях – непосредствено до изхода, блокиращо устройство, устройство за пряко задействане на инсталацията и изнесено индикаторно табло в помещение с непрекъснат режим на работа.

В защитаваните зони трябва да се подсигури излъчване на звукови и светлинни сигнали за предупреждение за предстоящо подаване на гасително средство. Действието на предупредителните устройства трябва да продължава и след подаването на гасителното средство до изпълнение на определени действия след разпознаване на сигнала и предприемане на съответното следващо действие.

Сигнализацията за неизправност на следящите устройства или оборудване трябва да бъде бърза и с недвусмислена индикация за всяка неизправност и трябва да бъде различна от сигнализацията за действие или опасни условия.

- Гасителен агент

Пожарогасителният агент да бъде инертен газ, безвреден за хората, електронни съоръжения и околната среда, включващ само газове, които са естествени съставни части на земната атмосфера. Газообразният пожарогасящ агент да е подходящ за обезопасяване на помещения с присъствие на хора. Пожарогасителният агент да не съдържа токсични за човека вещества, независимо от тяхната концентрация.

Изграждането на пожарогасителната система да бъде съобразено с всички нормативни документи, които регламентират изграждането на подобни системи. Техническите средства да отговарят на утвърден международен стандарт или на БДС и да притежават сертификат за произход от производителя - Европейски съюз.

Въздействие на пожарогасителният агент върху човека, околната среда и  електронно оборудване в помещенията:

- Нулев корозионен риск;

- Минимален риск от натрупване на статично електричество;

- Електрически непроводим;

- Минимален спад на температурата, без риск от термичен шок

- Да не се налага специално почистване на помещенията след освобождаването на газообразния пожарогасящ агент;

- След освобождаване на газообразния пожарогасящ агент да се гарантира нормална видимост в помещенията за лесна евакуация на персонала;

- Газообразния пожарогасящ агент да не е токсичен за хора;

- Химичен състав – инертен газ от вещества с естествен произход, които се съдържат в атмосферата;

- Нулев потенциал причиняващ глобално затопляне на климата на Земята;

- Нулев потенциал причиняващ разрушаване на озонния слой в Земната атмосфера;

- Нулева продължителност на съществуване в Земната атмосфера;

- Ниска цена при експлоатация и презареждане на гасителните бутилки.

- Изисквания за осигуряване на безопасни условия на работа

При извършване на отделните видове работи трябва да се спазват изискванията на "Правилник по безопасност на труда при строително -монтажни работи" и "Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения".

Всички монтажни работи ще се извършват при работещ ИЦ.

Да се изключат от съществуващата ПИИ датчиците.

Да се предвиди изключване на Климатичната инсталация при команда за гасене.