# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: Лот 5: Мрежа и окабеляване

Име на договора: Доставка на структурирано окабеляване за локална компютърни мрежи за Главна дирекция ”Охрана” към Министерство на правосъдието и административните съдилища.

Референтен номер: [……………………………]

## Базова Информация

Целта на този Лот е доставка на пасивно и активно мрежово оборудване за структурно окабеляване на локални компютърни мрежи за ГД”Охрана”-МП и административните съдилища.

От спечелилият търга Участник се изисква да достави, инсталира, конфигурира и тества структурното окабеляване с оглед да го предаде напълно функциониращо. Освен това от спечелилият Участник се изисква да осигури документация за поддръжка и съответните лицензи

За целите на внедряването артикулите трябва да бъдат доставени в набор от места както е указано в секцията График на Доставките на стр. 13 по-долу.

Препоръчва се на Участникът да обърне особено внимание на  документа Общи Условия, чийто клаузи са валидни за този Лот.

Таблицата по-долу дава обобщена информация за компонентите на офертата. Всеки компонент трябва да е ясно означен с компонентен номер и ще бъде част от процеса за оценяване:

| Реф | Компоненти на офертата | Забележки, референция към документи | Забележки на Оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доказателства за валидни сертификати за качество ISO 9001 или по-нови. |  |  |
| 2 | План за Осигуряване на Качеството (виж Общи Условия, Дефиниции) |  |  |
| 3 | План за тестове (виж Общи Условия, Дефиниции) |  |  |
| 4 | Ремонт и поддръжка (виж Общи Условия, Ремонт и поддръжка) |  |  |
| 5 | Предварителен Договор за Поддръжка (виж Общи Условия, Ремонт и поддръжка) |  |  |
| 6 | Свидетелства за наличност и достъпност на след-продажбена мрежа в България (виж Общи Условия, Ремонт и поддръжка) |  |  |

## Условия на Доставка

Виж секция 2 от Общи Условия.

## Инсталация и приемане

Виж секция 3 от Общи Условия.

## Гаранция

Виж секция 4 от Общи Условия.

## Поддръжка и Ремонт

Виж секция 5 от Общи Условия.

## Обучение

Неприложимо.

## Доставки

В таблицата е дадена спецификация на хартиените документи, които трябва да бъдат доставени в края на проекта.

| Реф. | Доставка | Забележки, референция към документи | Забележки на оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краен доклад от внедряването - Примерни данни за тестване с изрядни данни и с данни съдържащи грешки. - Тестване на пилотния проект според тестовия план. - Одобрение на резултатите според спецификациите по всички места посочени вГрафик на Доставките |  |  |
| 2 | Ръководство за инсталация и конфигурация - Ръководство за инсталация на хардуера - Ръководство за инсталация на софтуера - Ръководство за инсталация на системата - Ръководство на системата за Системния администратор - Ръководство за тестване на системата - Ръководство за разработчици |  |  |
| 3 | Доклад за осигуряване на качеството - Ръководство за качеството - Програма за осигуряване на качеството - Програма за наблюдение на качеството - Собствена система/програма за проверка и осигуряване на качеството |  |  |
| 4 | Доклад от тестове - Процедури за тестване и приемане - Доклад от тестването и приемането с приложени всички извършени тестове |  |  |

## Конфигуриране на мрежовите адреси

Насоките, които ще бъдат дадени за конфигурация на мрежовите адреси, са както следва:

- Частно мрежово адресно пространство Class-C (192.168.0.1 до 192.168.255.255 както се препоръчва от IANA - Internet Assigned Numbers Authority) е разположено за юридическите органи. Управление на адресите ще се извършва отдалечено, от единична конзола.

- Физически разделени мрежи ще се използват за юридическите органи, при осигуряване на едни и същи условия, където е възможно, чрез инсталиране на отделен гръбнак между главния суич и тези от по-ниските нива. vLANs също могат да се адаптират чрез специфициране на подмрежи от портове на суичове, принадлежащи към специфична vLAN, където физическото разделение е технически невъзможно или икономически неподходящо. Услуги по рутирането ще бъдат предвидени за създаване възможности за комуникация между мрежи/vLANs.

- Последните 64 адреса ще се резервират за сървъри, принтери и други мрежови устройства за общо ползване. МАС-адресите на тези устройства ще се резервират в DHCP таблица. В никакъв случай устройствата няма да се конфигурират чрез фиксирани ІР адреси. Таблицата с резервираните МАС адреси и техните ІР ще се отчете към Договарящото звено след конфигурацията.

- DHCP сървър ще бъде наличен за всяка подмрежа, позволяващ ІР адресите и другите настройки (gateway, DNS) да се прилагат без намеса на потребителите. Изпълнителят ще предостави избраното решение (допълнителни NIC за DHCP-сървъра, IP помощник на L3-суича, виртуални МАС адреси на NIC, DHCP услуга, осигурена от основния L3 суич и т.н.). Предпочитано решение е DHCP услуги, които се осигуряват от основен L3 суич.

- Подразбиращи се  протоколи ще се използват за автоматична мрежова организация (мапинг).

- Съществуващите сървъри ще се преконфигурират за използване на автоматични ІР, име на сървър, WINS адресиране (DHCP). Съществуващите работни станции ще се преконфигурират за използване на автоматични ІР, име на сървър, WINS адресиране (DHCP) и за безпроблемен достъп до съществуващите сървъри.

Мрежовата конфигурация ще бъде документирана и утвърдена от Договарящото звено преди да започне инсталацията.

## Cat.5e медна кабелна мрежа

### Общи изисквания

Всяка кабелна линия в инсталацията ще бъде тествана в съответствие със стандарта на TIA (Tеlecommunications Industry Association) ANSI/TIA/EIA-568-B.1 (март 2001) секция 11.2: предавателно действие на 100-ома усукани двойки и изисквания за полеви тестове.

Всички инсталирани кабели ще бъдат 100 ома, 4 неекранирани усукани двойки (UTP) плътна мед отвътре, които отговарят или надхвърлят стандартите за кабел категория 5E.

Окабеляването между сервизните шкафове и локациите на комуникационните изходи ще бъде направено според индивидуалните условия. Няма да се инсталират или използват междинни блокове за закрепване или съединения между сервизния шкаф и комуникационния изход. Задължително е да се използва само специфицираният кабел категория 5E за цялото окабеляване и и фабричното усукване трябва да се поддържа по цялото протежение на връзките.

Цялото окабеляване ще бъде направено в стените или където е възможно в таванното пространство. В рамките на офис пространствата всеки изложен кабел, който работи, трябва да бъде затворен в подходящ защитен канал като кабелните канали. Защитните канали трябва да са закрепени за постоянно към долната повърхност на стените с подходящи скоби за стена.

Навлизането на кабели в стени или подове, обозначени като пожарни бариери трябва да се осъществи с метални тръби и изолация, и пакет с материал, блокиращ огъня.

Максималната дължина на всеки кабел не може да надхвърля 90 метра. Максималната сила на опъване по време на инсталацията е 50 N.

Всички изложени кабели трябва да са „облечени” и физически осигурени, за да се предотврати инцидентна дислокация или повреда. Не е допустимо да се осигурява окабеляване към изход газопровод, водопровод, топлопровод или други функционални тръби. Кабелите няма да са осигурени за никакви структури и по никакъв начин, който би могъл да предотврати поддръжка или достъп до това оборудване.

Огъване на 90 градуса е недопустимо, а всякакви закрепвания или връзки трябва да не са сложени много стегнато. Трябва да се обърне внимание за предотвратяване поставянето на кабелите на 45 см от устройства, генериращи електрически шум, като трансформатори и светлинни баласти.

Кабелите ще са терминирани на блокове тип 110-style cross-connect в сервизните шкафове и на комуникационните изходи в офис-локациите. Точната конфигурация за инсталация трябва да бъде изяснена със стандартите ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA/EIA 568 Cat5e.

Където е възможно, комуникационният изход трябва да е разположен така, че хоризонталната му централна линия да е 80 см над нивото на пода, по-високо от десктопа. Изходите няма да се монтират на временни, подвижни или преместими повърхности, врати или отвори за достъп.

Всеки индивидуален кабел и комуникационен изход ще бъде етикетиран. Кабелните етикети ще се прикрепват между 15 и 25 см от двете страни на кабелните краища. Етикетите трябва да са отпечатани на машина с постоянно черно мастило или ламиниран бял материал за етикетиране, който отчита:

Номерът на телекомуникационното разпределително помещение (ТРП) и ниво, където е терминиран кабелът на блок 110-style;

Номерът на помещението на крайния потребител, където кабелът е терминиран към телекомуникационния изход.

Трицифрен сериен номер, стартиращ от 001 за всяка стая, който идентифицира последователно всеки телекомуникационен кабел в помещението. Където е възможно, последователните номера се стартират от първия кабел вляво от основната входна врата на помещението и се задават в посока на часовниковата стрелка за цялата стая.

.	 
Следващият пример описва кабел от втори етаж, първо ТРП в потребителска стая 6. Кабелът е вторият кабел в тази стая: 02 – 01 – 06 – 002

В кабелния шкаф всяка връзка ще бъде етикетирана на предназначената планка и на кабелния жак с подходящ, машинно изготвен, постоянно прикрепен етикет, като се използва схемата, посочена по-горе.

Окабеляване категория 5E UTP може да се използва за 10BaseT или 100BaseT Ethernet. Всички двойки на всички инсталирани UTP кабели се тестват за пълна съвместимост със спецификациите на категория 5, независимо от предвидената им употреба.

Сто процента от инсталираните кабелни връзки трябва да се тестват и да преминат изискванията на стандартите, споменати по-горе и подробно описани в Секция 9.2 – Експлоатационни тестови параметри. Всяка пропаднала връзка трябва да се диагностицира и коригира. Корекционното действие трябва да е следвано от нов тест за потвърждаване, че коригираната връзка отговаря на изискванията за реализация. Крайният резултат от тестовете за всички връзки трябва да се предостави в документацията за резултати от тестове, в съответствие със Секция 9.3 – Документация за резултати от тестването по-долу.

Обучени техници, които успешно са преминали подходяща програма за обучение и имат сертификати като доказателство, ще извършат тестовете. Подходящи програми за обучение включват, но не се ограничават до сертификационни програми за инсталиране, осигурявани от BiCSi или ACP (Association of Cabling Professionals).

Тестовото оборудване (тестери) ще отговаря или надхвърля изискванията за точност за полеви тестери разширено ниво ІІ (ниво ІІ-Е), както е дефинирано в TIA-568-B; Приложение I: Секция I.4. Тестерът, включително подходящият интерфейсен адаптер, трябва да отговаря на специфицираните изисквания за точност. Изискванията за точност на постоянна конфигурация за тестване на връзки (базова точност плюс дял на адаптера) са специфицирани в таблица I.4 от Приложение І на TIA/EIA-568-B.2. (Taблица I.5 в този TIA документ специфицира изискванията за точност при конфигурация на каналите.).

Тестерът ще бъде в период на калибриране, препоръчана от производителя с оглед постигане на специфицирана от производителя точност на измерванията.

Интерфейсните адаптери на тестерите трябва да са с високо качество и кабелът не трябва да показва никакво отклонение при свиване, огъване или извиване на интерфейсния адаптер. За да се достави оптимална точност, предимство се дава на постоянните интерфейсни адаптери за връзка на тестерите, които могат да се калибрират да разширят референтната равнина на измерване на загубите от ехо  към постоянния интерфейс на връзката. Изпълнителят ще осигури доказателство, че интерфейсът е калибриран в периода, препоръчан от производителя. За да осигури нормалното процедиране при работа да не оказва влияние на измерваните промени в загубите от ехо, адаптерният кабел няма да е с конструкция усукана двойка.

Условието за успешно или провалено измерване на тестваната линия се определя от резултатите на необходимите индивидуални тестове (подробности в Секция 9.2 – Експлоатационни тестови параметри). Всяко пропадане или грешен резултат води до провал на тестваната линия. За да се постигне условия за цялостно успешно преминаване на теста, резултатите за всеки индивидуален тестов параметър трябва да са успешни.

Успешен или провален резултат за всеки параметър се определя чрез сравняване на измерените стойности със специфицираните тестови ограничения за този параметър. Тестовият резултат на параметър ще бъде маркиран със звездичка (*) когато резултатът е по-близко до тестовия лимит, отколкото до точността на полевия тестер. Производителят на полеви тестери трябва да осигури документация, както и помощ за интерпретиране на резултатите, маркирани със звездички.

Представител на Договарящото звено ще бъде поканен като свидетел на полевото тестване. Представителят ще бъде уведомен за датата на стартиране на тестовата фаза пет работни дни преди началото на тестовете.

### Експлоатационни тестови параметри

Тестовите параметри за категория 5е са дефинирани в стандарта TIA Cat 5e, който се отнася към стандарта ANSI/TIA/EIA-568-B.2. Тестването на всяка връзка ще съдържа всички следващи параметри, както са дадени по-долу. С оглед всички тестови измервания да са успешни (на всяка честота в обхвата от 1 MHz до 100 MHz), те трябва да отговарят или надхвърлят граничната стойност, определена в гореспоменатия стандарт.

#### Карта на кабелите

Картата на кабелите ще отчита успех, ако окабеляването на всяка двойка от край до край е определено като коректно. Резултатите на кабелната карта ще включват непрекъснатостта на екранираната връзка, ако е налична.

#### Дължина

Полевият тестер ще е в състояние да измерва дължина на всички двойки от базовата линия или канал, основавайки се на предаденото закъснение в измерването и на средната стойност на NVP. Физическата дължина на линията ще се пресмята като се използва двойката с най-кратко електрическо закъснение. Тази дължина ще се отчита и ще се използва за вземане на решение успешно/провалено измерване. Критериите за успех/провал се базират на максималната дължина, разрешена за постоянна конфигурация на връзки (90 метра) плюс 10% за колебание и променчивост на NVP.

#### Загуби от внесено затихване (атенюация)

Загубите от внесено затихване определят сигналните загуби в постоянната връзка или канал. Терминът „атенюация” се използва за обозначаване на тези загуби. Загубите от внесено затихване ще се тестват от 1 MHz до 100 MHz с максимален размер на стъпката 1 MHz. Предпочита се измерване на атенюацията на същите честотни интервали, както NEXT-загубите с оглед да се осигури по-точно пресмятане на параметърa ACR (Attenuation-to-Crosstalk ratio). Минимална документация за резултати от тестовете (обобщени резултати): идентифициране на най-лошата двойка проводници (1 от 4 възможни). Тестовите резултати за най-лошата двойка проводници трябва да показват най-високата измерена атенюация (най-лошия случай), честотата, на която се е появила тази стойност и граничната тестова стойност на тази честота.

#### NEXT -загуби

Загуби от преплитане на двойки (near-end crosstalk, съкратено наричани NEXT-загуби) ще се тестват за всяка комбинация двойки от всеки край на линията (общо 12 комбинации). Този параметър ще се измерва от 1 до 100 MHz. NEXT-загубите измерват смущенията от преплитане на двойка проводници в края, от който се предава сигналът за смущение на двойката. Максималният размер на стъпката при измерване на NEXT-загуби не трябва да надвишава максималният размер на стъпката, определена в стандарта, както е показано в Таблица 1, колона 2.

Минимална документация за резултати от тестовете (обобщени резултати): идентифициране на комбинацията на двойка проводници, която показва най-лошият случай на NEXT-граница (2) и комбинацията на двойка проводници, която показва най-лошата стойност на NEXT (най-лош случай). NEXT трябва да се измерва от всеки край на тестваната линия. Тези комбинации на двойки проводници трябва да се идентифицират за тестовете, извършвани от всеки край. Всеки отчетен случай трябва да включва честотата, при която се появява, както и граничната тестова стойност на тази честота.

| Честотен обхват (MHz) | Максимален размер на стъпката (MHz) |
| --- | --- |
| 1 – 31.25 | 0.15 |
| 31.26 – 100 | `0.25 |

Табл. 1: Максимален размер на стъпката

#### PSNEXT-загуби

Загубите Power Sum NEXT ще се оценяват и отчитат за всяка двойка проводници от двата края на тестваната линия (общо осем резултата). PSNEXT-загубите прихващат комбинирания ефект от преплитане (статистически) на двойка проводници, когато всички двойки активно пренасят сигнали. Както и NEXT-загубите този параметър трябва да се оценява от 1 до 100 MHz и размерът на стъпката не бива да надхвърля максималния размер на стъпката, дефиниран в стандарт, както е посочено в Таблица 1, колона 2.

Минимална документация за резултати от тестовете (обобщени резултати): идентифициране на двойката проводници , която показва най-лошата граница и двойката, която дава най-лоша стойност за PSNEXT. Тези двойки проводници трябва да се идентифицират за тестовете, извършвани от всеки край. Всеки отчетен случай трябва да включва честотата, при която се появява и граничната тестова стойност за тази честота.

#### ELFEXT-загуби, двойка-двойка

Загубите FEXT тип двойка-двойка ще се измерват за всяка комбинация двойки от двата края на тестваната линия.FEXT-загубите измерват смущенията от преплитане на двойка от отсрещния край (далечен край), откъдето трансмитерът излъчва смущаващия сигнал към двойката. FEXT се измерват за пресмятане на ELFEXT-загуби, които трябва да се оценят и отчетат в тестовите резулати. ELFEXT измерва относителната сила на смущения от преплитане от далечния край, отнесено до атенюирания сигнал, който пристига в края на линията. Този тест дава 24 комбинации от двойки проводници. ELFEXT трябва да се измерва от 1 до 100 MHz  и максималният размер на стъпката за измервания FEXT-загуби не може да надхвърля максималния размер на стъпката, дефиниран в стандарт, както е посочено в Таблица 1, колона 2.

Минимална документация за резултати от тестовете (обобщени резултати): идентифициране на комбинацията от двойка проводници, която показва най-лошата граница и комбинацията на двойка, която показва най-лошата стойност за ELFEXT. Тези двойки проводници трябва да се идентифицират за тестовете, извършвани от всеки край. Всеки отчетен случай трябва да включва честотата, при която се появява и граничната тестова стойност за тази честота.

#### PSELFEXT -загуби

Power Sum ELFEXT е калкулиран параметър, който комбинира ефектът от FEXT-смущения от три двойки проводници върху четвърта. Този тест дава осем комбинации двойки проводници. Всяка двойка се оценява от 1 до 100 MHz с нарастване на честотата така, че да не надхвърли максималния размер на стъпката, дефиниран в стандарт, както е показано в Таблица 1, колона 2. Минимална документация за резултати от тестовете (обобщени резултати): идентифициране на двойката, която дава най-лоши комбинации и която трябва да се идентифицира за тестовете, извършвани от всеки край. Всеки отчетен случай трябва да включва честотата, при която се появява и граничната тестова стойност за тази честота.

#### Загуби от ехо

Загубите от ехо (Return Loss) измерват общата енергия, отразена от всяка двойка. Тези загуби се измерват от двата края на тестваната линия за всяка двойка. Този параметър се измерва също от 1 до 100 MHz с нарастване на честотата така, че да не надхвърли максималния размер на стъпката, дефиниран в стандарт, както е показано в Таблица 1, колона 2.

Минимална документация за резултати от тестовете (обобщени резултати): идентифициране на комбинацията двойка проводници, която показва най-лошата граница и комбинацията двойка проводници, която дава най-лоша стойност за загубите от ехо. Тези двойки трябва да се идентифицират за тестовете, извършвани от всеки край. Всеки отчетен случай трябва да включва честотата, при която се появява и граничната тестова стойност за тази честота.

#### ACR (съотношение атенюация:преплитане)

ACR предоставя индикация за ширина на лентата за мрежови приложения с две двойки проводници. ACR е параметър, който се пресмята, аналогичен е на ELFEXT и изразява отношението сигнал:шум за система с две двойки проводници. Тази калкулация дава 12 комбинации –шест от всяка страна на линията. Минимална документация за резултати от тестовете (обобщени резултати): идентифициране на комбинацията за двойка проводници, която показва най-лошата граница и комбинацията кабелна двойка, която дава най-лоша стойност за ACR. Тези комбинации двойки трябва да се идентифицират за тестовете, извършвани от всеки край. Всеки отчетен случай трябва да включва честотата, при която се появява и граничната тестова стойност за тази честота.

#### PSACR

Power Sum версия на ACR е базирана на PSNEXT и взема предвид комбинираното NEXT смущение на всички близки двойки проводници за всяка индивидуална двойка. Тази калкулация дава осем комбинации – една за всяка двойка проводници от двете страни на връзката. Минимална документация за резултати от тестването (обобщени резултати): идентифициране на двойката, която показва границата и двойката с най-лошия (worst-case) граничен случай, която представя най-лошата стойност за PSACR. Тези двойки проводници трябва да се идентифицират за тестовете, извършвани от всеки край. Всеки отчетен случай трябва да включва честотата, на която се появява, както и граничната стойност на теста (limit) на тази честота.

#### Закъснение от разпространение

Закъснението от разпространение е времето, необходимо на сигнала да пропътува от една линия към друга. Това измерване трябва да се извърши за всяка от четирите двойки. Минимална документация за резултати от тестването (обобщени резултати): идентифициране на двойката проводници с най-лошо закъснение от разпространение. Отчетът трябва да включва измерените стойности на закъснението от разпространение, както и граничната стойност за тестване.

#### Изкривяване от закъснение [дефинирано в TIA/EIA-568-B.1; Секция 11.2.4.11]

Този параметър показва разликата в закъснението от разпространение между четирите двойки проводници. Двойката с най-късо закъснение от разпространение е референтна със стойност за изкривяване при закъснение нула. Минимална документация за резултати от тестването (обобщени разултати): идентифициране на двойката проводници с най-лошо закъснение от разпространение (най-дългото закъснение). Отчетът трябва да включва измерените стойности на изкривяването от закъснение, както и граничната стойност за тестване.

### Документация за резултати от тестването

Информацията от резултатите от тестването за всяка връзка ще бъде записана в паметта на полевия тестер до приключване на теста.

Записите с резултатите от теста, съхранени от тестера, ще бъдат пренесени в база данни, основана на Windows™, която позволява поддръжка, инспекция и архивиране на тези тестови записи. Трябва да има гаранция, че резултатите от измерванията са прехвърлени върху РС непроменени, т.е. „както са записани в тестера” в края на всеки тест и че тези резултати не могат да се модифицират на по-късен етап. Много добра защита в това отношение се предлага от тестери, които прехвърлят измерените числени данни от тестера към РС във формат, непозволяващ принтване.

Базата данни за цялостната работа ще бъде съхранена и доставена на CD-ROM, включващ софтуерните инструменти, необходими за преглед, инспектиране и отпечатване на произволно избрана част от тестовите отчети.

Ще бъде предоставено хартиено копие на резултатите от теста , което ще изброява всички тествани връзки със следващата обобщена информация.

Идентификацията на връзката в съответствие с конвенцията за обозначаване, дефинирана в общата системна документация

Общата оценка успех/провал за тестваните връзки, включително NEXT Headroom (общ най-лош случай) номер

Датата и времето на тестовите резултати са запазени в паметта на тестера.

В електронната база данни с резултатите от теста да се предостави обща информация за всяка връзка:

  - Идентификацията на клиентската страна, както е специфицирана от крайния потребител

  - Идентификацията на връзката в съответствие с конвенцията за обозначаване, дефинирана в общата системна документация

  - Общата оценка успех/провал за тестваната връзка

  - Името на стандарта, избран за изпълнение на съхранените резултати от теста

  - Типът кабел и NVP-стойността, използвана за пресмятане на дължината

  - Датата и времето когато са запазени резултатите от теста в паметта на тестера

  - Марка, модел и сериен номер на тестера

  - Идентификация на интерфейса на тестера

  - Софтуерна версия на тестера и на тестовите стандарти в базата  данни на тестера

  - Информацията за тестовите резултати трябва да съдържа информация за всеки от изисканите тестови параметри, които са изброени в Секция 9.2 – Експлоатационни тестови параметри и специфицирани подробно по-нататък.

Подробните данни от тестовите резултати, които се предоставят в електронната база данни за всяка тествана връзка, трябва да съдържат следната информация:

За всеки от честотно-зависимите тестови параметри се съхранява стойността, измерена на всяка честота по време на теста. В този случай РС-резидентната програма за бази данни трябва да е в състояние да обработи съхранените резултати за показване и отпечатване на цветен граф на измерените параметри. РС-резидентният софтуер трябва също да осигурява обобщен числен формат, в който определена критична информация се дава числено, както е дефинирано в обобщените резултати (минимална документация за числени резултати от тестовете), както е посочено по-горе за всеки от тестовите параметри.

Дължина: Идентифициране на двойка проводници с най-къса електрическа дължина, стойността на дължината закръглена до 0.1 спрямо най-близката гранична тестова стойност

Закъснение от разпространение: Идентифициране на двойката с най-кратко закъснение от разпространение, стойността измерена в наносекунди (ns) и граничната тестова стойност

Изкривяване от закъснение : Идентифициране на двойката с най-голяма стойност на изкривяване от закъснение, стойността калкулирана в наносекунди (ns) и граничната тестова стойност

Aтенюация: Минимална документация за резултати от тестовете, както е обяснена в секция 9.2 – Експлоатационни тестови параметри за най-лоша двойка

Загуби от ехо: Минимална документация за резултати от тестовете, както е обяснена в секция 9.2 – Експлоатационни тестови параметри за най-лоша двойка, измерена от всяка страна на връзката.

NEXT, ELFEXT, ACR: Минимална документация за резултати от тестовете, както е обяснена в секция 9.2 – Експлоатационни тестови параметри за най-лоша комбинация на двойка, измерена от всяка страна на връзката.

PSNEXT, PSELFEXT и PSACR: Минимална документация за резултати от тестовете, както е обяснена в секция 9.2 – Експлоатационни тестови параметри за най-лоша двойка, както е измерено от всяка страна на връзката.

## Позиции за доставка

| Позиция 5.01: Локална компютърна мрежа (57 единици) |  | Производител: |  | Забележки на оценяващата Комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модел: |  |  |
|  |  | Произход: |  |  |
| Спецификация | Минимални изисквания | Спецификации, предложени | Забележки, референция към документи |  |
| Шкаф (Rack) | - Шкаф с 20 единици височина, 90 cm net дълбочина, подходящ за съхранение и свързване на 19" EIA съвместими устройства; - Fan on top of the cabinet (с температурна регулация); - Врата с ключалка; - UL и C-UL съвместимост; - Включва: - пач-панели (patch panels); - пач-връзки за свързване на суичове (patch cords to wire switches); - кабелни държачи (cable holders); - захранване (power distribution); |  |  |  |
| Суич за закрепване в шкаф (Rack Mounted Switch) | - Един или повече суичове stacked Layer 2; - Закрепване в шкаф; - 34x 10/100/1000BASE-T портове за свързване на необходимите цокли, поне два от които с портове за двойна употреба; - Switching bandwidth: 30 Gbps; - Switching throughput: 30 Mpps; - Поддържани 3.000 MAC адреси; - SNMP управляемост; - IEEE 802.3x flow control; - IEEE 802.1p CoS; - IEEE 802.1d Spanning tree protocol; - IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol; - IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol; - IEEE 802.1Q VLAN support on every port (изграждане на VLAN, базирано на физически порт или MAC адрес); - Захранващ кабел; |  |  |  |
| Рутер за закрепване в шкаф (Rack Mounted Router | Хардуер на маршрутизатора. Модулна архитектура;. LAN точки: 2 (10/100 BaseT);. E1 ISDN PRI интерфейс: 1;. Свободни слотове за интерфейс модули: минимум 4;. USB Портове: минимум 1;. Последователен /сериен/ порт за управление (скорост до 115.2 kbps): 1;. Последователен /сериен/ порт за управление за модеми (скорост до 115.2 kbps): 1;. DSP модул да поддържа гласовите канали на оборудването; Кодек поддържане:G.729;. Монтаж на стойка: 19 инча;. DRAM: 256 MB;. Компактна флаш памет: 64 MB;. Софтуер на маршрутизатора. USB е признак за сигурно разпределяне на конфигурацията и съхранява документи за идентичност от виртуалната частна мрежа /VPN/ за разгръщане;. Инспектиране н HTTP и електронна поща, което може да се ползва за откриване на нередно използване на порт 80 и възможността за свързване чрез електронна поща;. URL филтриране;. Прост протокол за управление на мрежи, Версия 3 (SNMPv3);. Достъп до терминална линия чрез защитната форма - Secure Shell (SSH) Terminal-line access;. Ниско латентно подреждане в опашка (LLQ), Класово базирано, претеглено справедливо подреждане в опашка (CB-WFQ), Класово базирано, претеглено случайно ранно откриване (CB-WRED);. Маршрутизиращи протоколи - OSPF, RIP, IS-IS.. |  |  |  |
| Бележка | Приемливо е да се комбинират рутерът и суичът в едно устройство; |  |  |  |
| Конектори в помещенията | - Среден брой RJ 45 двойни конектори за LAN: 30; - Среден брой RJ 11конектори за LAN: 30; - Средно разстояние между шкафа и всеки възел: 30 m. |  |  |  |

## График на доставките

### Места по проекта

| Място N: | Име на място | Град | Адрес | Лице за контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | ГД”Охрана” | София – централен офис | Бул.”Столетов”21 | Ст.Тасков |
| S2 | ГД”Охрана” | 28те областни градове |  | Ст.Тасков |
| S3 | Административен съд | 28те областни градове |  |  |

### Инвентарен опис (количества)

| Артикул\Места | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул 5.01 | 1 | 28 | 28 |

Nominal Velocity of Propagation (NVP) изразява скоростта на електрическия сигнал по кабелната линия по отношение на скоростта на светлината във вакуум (3x108 m/second). Изолационни характеристики и степен на усукване на кабелните двойки влияят минимално върху NVP. Обикновено се публикува „средна” стойност за NVP за всички 4 кабелни двойки в кабела за данни.

‘Margin’ designates the difference between the measured value and the corresponding test limit value. For passing links, ‘worst case margin’ identifies the smallest margin over the entire frequency range; the point at which the measured performance is “closest” to the test limit.