# ПРИЛОЖЕНИЕ II   :	ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ : “ХЛАДИЛЕН СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ”

Заглавие на договора : Засилване на митническия контрол по бъдещите външни граници на ЕС и в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)”, Компонент 2.3 „Доставка на лабораторно оборудване”BG 2005/017-353.08.01

| Номер на артикул | Спецификации | Предложени спецификации | Бележки, забележки, препратки към документацията | Бележки на оценителната комисия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Изходна информация Настоящите спецификации представляват минимални изисквания на база на проектираната функция на артикулите, изискваните характеристики или област на приложение. Характеристики, които се отклоняват от точните стойности, указани в спецификациите (освен ако не надвишават изискванията) поради конкретния дизайн на действително предлагания продукт са приемливи, дотолкова доколкото капацитетът е поне еквивалентен на настоящите спецификации и приемлив по стандартите, цитирани в Техническите спецификации. Всяка спецификация, която цитира конкретен продукт или производител, в частност имена на видове, модели или марки, следва да се тълкува като “или еквивалент”. В случаите, в които еквивалентността следва да е обект на техническа оценка, офертата трябва да съдържа съответна документация, предоставяща доказателство за еквивалентността, а в случаите, в които това е приложимо – и оценка от независим признат орган. |  |  |  |
|  | 2. ВИД НА СТОКИТЕ ЗА ДОСТАВКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА |  |  |  |
| 2.1 | Артикул 1 ДВУКАМЕРЕН СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ СЪОТВЕТНО НА ПЛЮСОВА И НА МИНУСОВА ТЕМПЕРАТУРА |  |  |  |
|  | Област на приложение на оборудването: За съхранение на бързоразвалящи се стоки в хладилни и фризерни условия Брой : 1 складово помещение за поддържане на хладилна температура и едно помещение за поддържане на минусова температура Спецификация: Камера (стая) за хладилна температура Външни размери: около 3.50 x 5.60 x H. 2.40 m (чисто разстояние между пода и инсталациите) Вътрешна температура: +40C / + 120C Изолация на стените, пода, тавана и вратата, мин. 80 mm. Врата със заключване – размери – 1000 x 2100 mm, да се отваря от вътрешната и от външната страна на стаята. Компресор – кондензационен агрегат за външно монтиране, с нискошумови характеристики Въздушен охладител с капацитет да поддържа определена температура Допълнително вентилаторно охлаждане Цифров дисплей за температурата Автоматичен и електронен контрол Таванно осветление (включва се автоматично след отваряне на вратата) |  |  |  |
|  | Камера (стая) за минусови температури Външни размери приблизително 3.00 x 7.00 x H. 2.40 m Интервал на поддържане на температура до: -180C / -250C Изолация на стените, пода, тавана и вратата, min. 80 mm Врата със заключване размери – 1000 x 2100 mm, да се отваря отвътре и отвън на стаята. Компресор-кондензационен агрегат за външно монтиране с нискошумови характеристики. Въздушен охладител с капацитет да поддържа определена температура Допълнително вентилаторно охлаждане Цифров дисплей за температурата Автоматичен и електронен контрол Таванно осветление (включва се автоматично след отваряне на вратата) |  |  |  |
|  | Изисквания към дизайна: Камерата за положителни температури служи като преддверие към камерата за отрицателни температури. Приложена е скица на разположението. Камерите да са изградени от стомана с покритие, а за подовете стомана с нехлъзгащо се покритие. |  |  |  |
|  | Стелажи Стелажните конструкции за камерите за отрицателна и положителна температура да са изработени от галванизирана стомана с безболтово свързване. По приложената скица на камерите разположението на стелажите да се проектира и изпълни така че да осигурява максимален капацитет на съхранение на минимум свободно пространство за нормалното им обслужване. Разстояние между рафтовете 30 cm. Нагласяваща се височина. Товароносимост на рафта – min. 150 kg. |  |  |  |
|  | 3. Гаранционен период и техническа поддръжка 12 месеца |  |  |  |
|  | 4. Поддръжка след изтичане на гаранционния период Не се изисква |  |  |  |
|  | 5. Обучение Не се изисква |  |  |  |
|  | 6. Резервни части, аксесоари и/или консумативи: Всички необходими за работата на инсталацията – като маркучи, газове, вентилатори, смазващи или други течности и приспособления за свързването им, брави и ключове и пр. |  |  |  |
|  | 7. Срок на доставка: 180 календарни дни максимум. |  |  |  |
|  | 8. Място на доставка: София |  |  |  |
|  | 9. Инсталация/монтаж Задължително, по предварително изготвен и съгласуван проект |  |  |  |
|  | 10. Пускане в експлоатация Задължително |  |  |  |
|  | 11. Спомагателни/други услуги Не се изискват |  |  |  |
|  | 12. Варианти (на артикули), ако се изискват Неприложимо |  |  |  |
|  | 13. Изисквани документи от кандидатите 1. Валиден сертификат по ISO 9001 на производителите и участниците в търга 2. Декларация, съдържаща списък на договорите за извършените през последните три години инсталиране/монтаж на подобни съоръжения |  |  |  |
|  | 14. Наръчници на потребителя, изисквани от кандидатите Неприложимо |  |  |  |
|  | 15. Качество на доставките |  |  |  |
|  | 16. Инспекция и тестване 72 часово изпитание |  |  |  |
|  | 17. Други изисквания: Оглед на място преди монтаж |  |  |  |